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от «____» ___________ 202_г. № _

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 
 систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
 эвакуацией людей при пожаре

1. Наименование объекта закупки.
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 
на монтаж систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях, переданных в безвозмездное пользование государственному казенному учреждению Московской области «Центр безопасности дорожного движения Московской области» (далее – ГКУ «ЦБДДМО»).  
2.  КОЗ 2.0: 31.204.01.01.01.05.006 - Разработка проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту систем пожарной, охранной и тревожной сигнализации 
ОКПД2: 71.12.19.100 - Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия
КТРУ: 71.12.10.000-00000004 - Услуги инженерно-технического характера 
 
[bookmark: _Toc48557434]3. Источники финансирования, ГП, мероприятия.
Таблица 1
	№
п.п.
	Источники финансирования
	Наименование и реквизиты программы (подпрограммы)
	Мероприятие в программе (подпрограмме)
	Коды согласно классификации расходов бюджетов

	1.
	Средства бюджета Московской области 2026г.
	Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы, утвержденная Постановлением правительства Московской области от 04.10.2022 № 1069/35, подпрограмма «Безопасность дорожного движения»
	01.05. «Обеспечение деятельности государственного учреждения Московской области в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности автомобильных дорог»
	КБК 851-0412 1430102590-244-226




4. Место выполнения работ: 
Помещения, переданные в безвозмездное пользование ГКУ «ЦБДДМО», расположенные по указанным адресам. Перечень помещений с указанием точных адресов и площадей приводится в Приложении №1 к Техническому заданию.
5. Описание работ:
Изготовление проектно-сметной документации на монтаж систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Передача Заказчику исполнительной документации, состоящей из проекта производства работ.
6. Срок выполнения работ: 20 (двадцать) рабочих дней с даты подписания контракта.

7. Требования к оказанию работ. 
7.1. Общие требования:
7.1.1. В цену Контракта должна входить:
- стоимость подготовки проектной документации, комплекса оборудования, материалы и программное обеспечение, обеспечивающие функционирование систем, работы по монтажу, вводу оборудования в эксплуатацию и настройка оборудования и программного обеспечения;
- стоимость расходов на проезд к месту проведения работ, доставку оборудования, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением работ, предусмотренных государственным контрактом.
7.1.2. Подрядчик обязан выполнить работы собственными силами в соответствии с действующими строительными нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.
7.1.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность помещений (в том числе отделки помещений, всех несущих элементов здания, отделочных элементов, инженерных сетей здания, включая стены, полы, потолки, оконные и дверные проемы), материалов, изделий, оборудования при выполнении работ.
7.1.4. Подрядчик должен возместить Заказчику в случае причинения ущерба в виде испорченного (утраченного) оборудования или ущерба помещениям (в том числе отделки помещений, всех несущих элементов здания, отделочных элементов, инженерных сетей здания, включая стены, полы, потолки, оконные и дверные проемы) и (или) иного имущества Заказчика по вине Подрядчика.
7.1.5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарии, охраны труда при выполнении работ.
7.1.6. Подрядчик обязан не разглашать посторонним лицам, ставшие известными сведения о системах жизнеобеспечения, пропускного режима, охраны, пожарной сигнализаций, инженерных коммуникаций объекта Заказчика.
7.2. Обязательные требования. 
7.2.1. Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приёма данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер мобильного телефона и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица Подрядчика обязан уведомить в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
7.2.2. Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно- правовым актам.
	7.2.3. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными актами: Федеральными законами, Приказами, СанПиН, СП, ПУЭ, ППБ, ПТЭЭУ, ГОСТ, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и т.д.
7.2.4. Подрядчик должен предоставить соответствующие сертификаты на соответствие используемых программных комплексов, применяемых при выполнении проектно-сметных и изыскательских работах, поверенных и стандартизированных измерительных и иных приборов и инструментов

8. Требования к проектной документации.
8.1.  Выполнение работ по проектированию систем СПС и 
СО и УЭ должно соответствовать требованиям:
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-  эпидемиологическом благополучии населения»;
 - ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации;
           - Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
-	 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;
-	ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
-	ГОСТ Р 59638-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;
-	 СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
-	 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утвержден приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. № 582);
- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
- СП 6.13130 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
 -	 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
-	 Правила устройства электроустановок;
- 	ППР Правила пожарного режима в Российской Федерации;
-	 РД 25.952-90 Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование;
-	 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
8.2. Этапы выполнения проектной документации:
· Выполнение обследования Объекта. 
· Разработка рабочей документации.
· Разработка сметной документации.
· Согласование рабочей и сметной документации с Заказчиком.
· Передача рабочей и сметной документации Заказчику.
Сметную стоимость определить ресурсно-индексным методом 
в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России 
от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».
8.2.1. Перед началом выполнения проектных работ Подрядчик совместно с уполномоченным представителем Заказчика, проводит обследование объекта, изучение планировки помещений, ознакомление с имеющимися и будущими планировочными и инженерными решениями объекта. 
При необходимости организации новых каналов связи, выполнить обследование существующей кабельной канализации на возможность ее дальнейшего использования.
8.2.2. Состав и содержание документации должен соответствовать требованиям статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2004 года за №190-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87. 
При оформлении документации учесть требования ГОСТ Р21.101-2020 и ГОСТ Р 21.703.2020 и содержать следующие разделы:
а) Общие данные, ведомости рабочих чертежей, ведомости ссылочных и прилагаемых документов, алгоритм работы системы, включая исходные данные для программирования технических средств и т.п.;
б) Общие указания – текстовую часть, содержащую:
· Описание защищаемого объекта и его характеристика, 
· Состав и описание проектируемой системы,
· Акустический расчет системы оповещения,
· Расчет времени работы системы от резервированных источников питания,
·  Размещение указания по монтажу и эксплуатации оборудования,
·  Указания по электропитанию и заземлению,
·  Указания по монтажу и эксплуатации, 
·  Указания по выполнению мер по охране труда и технике безопасности.
в) Рабочие чертежи в составе:
·  Лист условно-графических изображений,
·  Структурную схему системы,
·  Планы размещения оборудования, кабельных трасс и элементов проектируемых систем;
·  Схемы электрических соединений системы,
·  Таблицу ЗКПС для системы пожарной сигнализации;
·  Спецификация оборудования, применяемого при монтаже систем (в спецификации приводится полный перечень применяемых материалов и оборудования с указанием их количества, заводского наименования и производителя). 
- Сметный расчёт (при разработке сметной документации, должен использоваться Ресурсно-индексный метод Московской области; сметная документация предоставляется в форматах программ «Турбосметчик» или Смета.ру).
Проектная рабочая документация должна быть на русском языке и представлена в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде.
Формы иных документов, необходимых для выполнения и сдачи/приемки работ, разрабатываются совместно Подрядчиком и Заказчиком в рабочем порядке в процессе выполнения работ по Контракту.
Электронные версии документов передаются между сторонами по электронной почте в формате Portable Document Format (PDF и др. по согласованию сторон).
При обнаружении отдельных несоответствий проектной документации техническому заданию, исходно-разрешительной документации, техническим условиям, а также полноты и объема документации, Заказчик передает их Подрядчику в письменном виде. После устранения несоответствий, повторное согласование и утверждение производится в порядке, установленном как для вновь разработанной проектно-сметной документации;
Прием-передача документации между Заказчиком и Подрядчиком производится по акту приема-передачи с указанием состава и количества экземпляров документации. При внесении изменений и дополнений в порядке согласования документации Подрядчик оформляет и прикладывает к акту лист регистрации изменений.
8.3. Требования к системе автоматической пожарной сигнализации. 

Проектом предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации (далее СПС) на базе оборудования компании российских производителей (типа «Болид») с применением прибора приемно-контрольного и управления пожарный («С2000-М исп.02). 
8.3.1. Система АПС должна иметь возможность наращивания за счет расширения аппаратной и программной частей. 
	Предусмотреть передачу сигнала о срабатывании системы с учетом условий проектируемого помещения.
СПС должна проектироваться с целью выполнения следующих основных задач:
· своевременное обнаружение пожара;
· достоверное обнаружение пожара;
· сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу;
· взаимодействие с другими системами противопожарной защиты (формирование необходимых инициирующих сигналов управления), инженерными системами объекта.
Достоверность обнаружения должна достигаться комплексом следующих мероприятий:
· выбором типов пожарных извещателей;
· выбором алгоритма принятия решения о пожаре;
· защитой от ложных срабатываний.
Установка СПС должна формировать сигналы управления в системы:
· оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
· на управление вентиляции и кондиционирования воздуха (при наличии),
· на разблокирование исполнительных устройств СКУД, расположенных на путях эвакуации (при наличии),
· и на другие инженерные системы согласно СП 484.1311500.2020 и № 123-ФЗ.
Выбор алгоритма работы системы пожарной сигнализации выполнить согласно СП 484.1311500.2020. 
Размещение пожарных извещателей выполнить в соответствии с СП 484.1311500.2020.
Предусмотреть защиту пространства за подвесными потолками автоматической пожарной сигнализацией по умолчанию без расчёта пожарной нагрузки.
При расстановке пожарных извещателей над фальшпотолком и в других недоступных для просмотра местах должна быть обеспечена возможность определения места расположения, сработавшего извещателя. Конструкция перекрытий фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания. В случае необходимости предусмотреть проектом люки или другие конструкции для удобства обслуживания извещателей.
Предусмотреть запас по емкости ДПЛС не менее 20%.

	8.4. Требования к системе оповещение и управления эвакуацией    людей.
[bookmark: _Hlk164721021]Выбор типа системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) осуществить в соответствии с требованиями СП 3.13130.2026.
СОУЭ должна обеспечивать:
а) автоматическое включение оповещателей при получении командного импульса от установки CПС при ее срабатывании на «Пожар»;
б) общий уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП 3.13130;
в) в качестве исходных данных для акустического расчёта необходимого уровня звукового давления сигналов СОУЭ следует принять данные протоколов лабораторных испытаний/исследований №11-Ш, № 24А-Ш, при отсутствии данных руководствоваться СП 51.13330.2011;
г) возможность контроля работоспособности оборудования оповещения, исправности каналов оповещения и источников питания;
д) световое оповещение людей при пожаре предусмотреть в соответствии с требованиями СП 3.13130.
               8.5. Требования к электропитанию
Разводка электропитания оборудования систем СПС и СОУЭ 220В должна быть выполнена согласно СП 6.13130.2025, от панели противопожарных устройств, установленной в помещении электрощитовой или от отдельной ячейки вводного щита.
Предусмотреть резервный источник питания с аккумуляторной батареей, обеспечивающей непрерывную работу систем СПС и СОУЭ в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме тревоги. 
Источник питания должен обеспечить передачу сообщений о своем текущем состоянии.
Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87. Заземление и зануление приборов и оборудования должно выполняться согласно ПУЭ и требованиям технической документации на оборудование. 
8.6. Требования к проектируемым кабельным линиям
В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ ст. 82 – кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Предусмотреть проектом использование сертифицированных огнестойких кабельных линий, время работоспособности линии принять не менее 45 минут.
Согласно ГОСТ 31565-2012, для прокладки кабельных линий в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, должны применяться кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением типа - нг(А)- FRLSLTx.
9. Гарантийные обязательства.
9.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненной работы в соответствии с требованиями, предусмотренными Техническим заданием, а также стандартами, нормами, правилами и иными действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами.
9.2. Гарантия качества результата работ, предусмотренного настоящим контрактом, распространяется на все составляющие результата работ




















Приложение №1
к Техническому заданию
	№
п/п
	ОМСУ
	Адрес помещения, условия расположения
	Площадь,
кв.м.

	1
	Истра
	МО, г. Истра, 9-й Гвардейской дивизии, д.49, к.№№ 32-34, 36,38. 
1 этаж многоэтажного жилого дома.
	38,5

	2
	Ленинский (Видное)
	МО, Ленинский г.о., г. Видное, пр. Ленинского Комсомола, 32/56, пом.2/1. 1 этаж жилого многоэтажного дома.
	49

	3
	Люберцы
	МО, г.п. Люберцы, Октябрьский проспект, д.91/97 пом. II. 1 этаж жилого многоэтажного дома.
	53,5

	4
	Мытищи
	МО, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д.27, корп.1,
1 этаж отдельно стоящего здания. 
	45,8

	5
	Одинцово
	МО, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.49. 1 этаж пристройки к многоэтажному жилому дому.
	38,5

	6
	Подольск
	МО, г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д.46/2, пом.1, ком.4. 1 этаж жилого многоэтажного дома.
	20

	7
	Пушкино
	МО, г.о. Пушкинский, 2-й Фабричный проезд, д. 4А. 1 этаж жилого многоэтажного дома.
	39,7

	8
	Раменский
	МО, г. Раменское, ул. Десантная, д.15, пом. IV.
1 этаж жилого многоэтажного дома.
	32



