Описание объекта закупки
(Техническое задание)
На Оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административных зданиях г.о.Лосино-Петровский
1. Места оказания услуг:
1.1. 141137, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, пос. Свердловский, ул. Набережная д.8.
1.2. 141150, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, г.Лосино-Петровский, ул. Гоголя д.7.

1.3. 141150, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, ул. Петровский бульвар, строение 3.
2. Этапы оказания услуг:
2.1. Выведение всей системы пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения.

2.2. Реагирование на тревожные сигналы системы пожарной сигнализации при срабатывании датчиков путем вызова подразделений пожарной охраны и представителей заказчика.

2.3. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации согласно технического регламента проведения услуг.
3. Технический регламент оказания услуг:
Исполнитель должен иметь лицензию на осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
	№

п/п
	Виды услуг
	Периодичность

	1
	Проверка технического состояния
	1 раз в месяц



	1.1
	Внешний осмотр соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов
	

	1.2
	Контроль целостности изоляции, отсутствие перемычек (закороток), вставок другого типа провода
	

	1.3
	Удаление пыли, грязи, скруток, провесов проводов
	

	1.4
	Проверка состояния электропроводки питания, качества соединения проводов и кабелей в распределительных щитах электропитания
	

	1.5
	Проверка оповещателей, выключателей
	

	1.6
	Контроль состояния звуковых и световых оповещателей
	

	2
	Проверка работоспособности
	1 раз в месяц



	2.1
	Контроль режима «короткое замыкание»
	

	2.2
	Контроль режима «обрыв»
	

	3
	Проверка электрических параметров
	1 раз в месяц



	3.1
	Контроль величины сопротивления утечки и изоляции проводов
	

	3.2
	Контроль величины сопротивления шлейфа без выносного элемента
	

	3.3
	Контроль величины напряжения в шлейфе
	

	4
	Проверка работоспособности дымовых, комбинированных, тепловых, ручных извещателей, модулей управления, контроля и сопряжения
	1 раз в месяц

	4.1
	Контроль режимов работы извещателя «пожар» и «дежурный режим»
	

	4.2
	Проверка правильности установки извещателя
	

	4.3
	Проверка срабатывания извещателя
	

	4.4
	Чистка камер извещателей от загрязнения
	

	5
	Проверка источников постоянного тока
	1 раз в квартал



	5.1
	Контроль выполнения требований по размещению
	

	5.2
	Измерение электрических параметров источника питания
	

	5.3
	Измерение величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки
	

	5.4
	Проверка температуры, влажности и загрязнённости воздуха
	

	5.5
	Проверка и при необходимости регулировка величины напряжения аккумуляторных батарей
	

	6
	Проверка работоспособности систем оповещения при пожаре
	1 раз в месяц



	6.1
	Проверка трансляции речевых сообщений в ручном и автоматическом режиме
	

	7
	Проверка аккумуляторных батарей источников бесперебойного питания
	1 раз в год

	8
	Диагностика оборудования и устранение неисправности
	По мере необходимости, на основании заявки заказчика


4. Перечень техники, оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:

4.1. По адресу: 141137, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, пос. Свердловский, ул. Набережная д.8:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Марка, модель
	Количество

	1
	Прибор приемно-контрольный Охранно-пожарный
	«Гранит-8»
	1

	2
	Извещатель пожарный
	ИП 212-141
	60

	3
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-КСК
	4

	4
	Световое табло
	Кристалл-12
	4

	5
	Оповещатель
	Бекас (ПКИ-МБ)
	3

	6
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный
	Октава-12В
	1


4.2. По адресу: 141150, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, г.Лосино-Петровский, ул. Гоголя д.7:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Марка, модель
	Количество

	1
	Прибор приемно-контрольный. Охранно-пожарный
	Proxyma S632
	1

	2
	Клавиатура
	Proxyma SKL-200
	1

	3
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР (радио)
	3

	4
	Извещатель пожарный дымовой
	ДИП (радио)
	10

	5
	Блок бесперебойного питания
	ББП
	1

	6
	Ретранслятор
	Ретр
	1


4.3. По адресу: 141150, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, ул. петровский бульвар, стр.3:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Марка, модель
	Количество

	1
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный 
	марка "С2000-М"
	1

	2
	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации
	Сигнал-20П SMD
	1

	3
	Блок контроля и индикации ИПР-КСК
	марка "С2000-БКИ
	1

	4
	Источник резервного питания
	марка: "РИП 12" исп. 01
	1

	5
	Батарея аккумуляторная

	АКБ-17 12В/17 А/ч
	2

	6
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	8

	7
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-141М
	134

	8
	Оповещатель световой
	МОЛНИЯ-12
	12

	9
	Сирена сигнальная
	марка «Иволга»
	10

	10
	Блок зарядный 
	Бокс 12В 2х17А/ч
	1


5. Порядок и условия оказания услуг.
1. Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика.

2. Услуги оказываются квалифицированными специалистами Исполнителя, имеющими все разрешения (сертификаты) и допуски к услугам, являющимся предметом контракта.

3. Обеспечение инструментами и оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения и расходными материалами входит в стоимость услуг и осуществляется Исполнителем.
4. В случае возникновения неисправности Заказчик направляет Исполнителю заявку на диагностику оборудования любыми средствами связи. Исполнитель обеспечивает прибытие специалиста в течение 60 минут с момента получения заявки для диагностики оборудования. 

5. Исполнитель устраняет неисправность в течение 4 часов с момента выполнения диагностики. После восстановления работоспособности оборудования (механизмов, комплектующих) Исполнитель с представителем Заказчика составляет дефектовочный акт, в котором указывают вышедшие из строя оборудование (механизмы, комплектующие), а также причину их выхода из строя. В случае необходимости замены оборудования (механизмов, комплектующих) Исполнитель осуществляет замену за свой счет. Расходы Исполнителя по приобретению и замене оборудования Заказчика входят в стоимость цены Контракта.
6. По окончанию срока действия договора, оборудование, установленное в рамках устранения неисправности, передаётся на баланс Заказчика в течение последнего месяца срока действия Контракта.
7. Исполнитель ведет Журнал регистрации услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации, в котором указываются сведения о выполнении диагностики оборудования, устранении неисправностей, подтверждаемые личными подписями ответственного лица от Заказчика и специалиста Исполнителя.

8. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими специалистами внутреннего режима, правил техники безопасности, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

9. При необходимости Исполнитель оказывает техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования (проведение инструктажа, составление инструкций для дежурного персонала).

10. Оказание услуг в соответствии с настоящим техническим заданием осуществляет специализированная организация, имеющая действующую лицензию МЧС России на следующие виды услуг (работ):

-
монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов. 
6. Порядок приемки оказания услуг:
В течение 3 (трёх) рабочих дней после завершения оказания услуг, предусмотренных Контрактом, Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке оказания услуг.

Регистрация услуг технического обслуживания и ремонтов систем противопожарной защиты осуществляется в специальном журнале с подписями специалиста, проводившего техническое обслуживание и ремонт и ответственного лица заказчика за эксплуатацию системы.

Наличие оформленной исполнительной документации строго обязательно.
7. Требования к результатам закупки
Результатом закупки является оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации в полном объеме в соответствии с настоящим Техническим заданием.
8. Период оказания услуг: с 01.12.2026 по 30.11.2027 г. включительно.
Привлечение для оказания охранных услуг на контрактной (договорной) основе к исполнению Договора субподрядчиков, соисполнителей не допускается.
9. Перечень нормативно-правовых документов, используемых Исполнителем при оказании услуг:
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903Н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (ред. от 29.04.2025);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (ред. от 03.02.2025);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. N 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

- ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;

- СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», седьмое издание. Раздел 1. Общие правила, утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 г. № 150; 

- РД 009-01-96. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания;

- РД 009-02-96. Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт.
