Приложение 5 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № ___________


Описание объекта закупки (техническое задание)
[bookmark: _GoBack]Оказание услуг по испытанию пожарной лестницы и замене личины двери
1. Общие требования
КОЗ 2: 21.202.02.03.01.05.012- Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем пожаротушения
КТРУ: 80.20.10.000-00000003 - Услуги систем обеспечения безопасности
КОЗ 2: 21.202.02.02.02.03.004 - Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту замков
КТРУ: 95.29.10.000-00000004-Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
Наименование учреждение: МУДО Удельнинский центр внешкольной работы 
Сроки оказания услуг: в соответствии с Приложением 2 к Контракту.
[bookmark: Par712]Место оказания услуг: 
Московская область, муниципальный округ Раменский, поселок городского типа Удельная, улица Октябрьская, строение 15/1а 

2. Требования к оказанию услуг
2.1. Наличие соответствующей записи в реестре лицензий в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». 
Виды услуг:
- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующий данный вид деятельности.  
2.3. Услуги на объектах могут оказываться в период рабочего времени с 8-00 до 16-00 по рабочим дням с соблюдением техники безопасности и противопожарных мероприятий
2.4. Услуги по проведению противопожарных мероприятий должны оказываться в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479. 
2.5. Исполнитель должен гарантировать качество оказания услуг, соблюдать требования к безопасности выполнения работ в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами на территории РФ. 
2.6. Исполнитель несет полную ответственность за действия либо бездействие повлекшие за собой причинение материального ущерба Заказчику, либо третьим лицам, и возмещает причинённый ущерб.
2.7. Исполнитель обязан:
- 	обеспечивать сотрудников инструментом, приспособлениями и необходимым оборудованием, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;








3. Перечень оказываемых услуг:


Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц

	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес оказания услуг
	Кол-во  точек проверки
	Периодичность  

	1
	МУДО Удельнинский центр внешкольной работы 
	Московская область, муниципальный округ Раменский, поселок городского типа Удельная, улица Октябрьская, строение 15/1а
	1
	1 раз 



   

Замена личины двери на Цилиндровый механизм ключ/вертушка

	
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес оказания услуг
	Кол-во  
	Периодичность  

	1
	МУДО Удельнинский центр внешкольной работы 
	Московская область, муниципальный округ Раменский, поселок городского типа Удельная, улица Октябрьская, строение 15/1а
	2
	1 раз 




	
	№п/п
	Наименование услуги
	Ед. измерения
	Количество
	Краткая характеристика оказываемых услуг

	1.
	Техническое обслуживание огнетушителей 

	Шт.
	41
	1) Внешний осмотр:
- проверка комплектации огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему);
- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- наличие опломбированного предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
- массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного отслоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).
2) Проверка контроля величины утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя путем взвешивания.
3) Проверка основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность).

	2. 
	[bookmark: _Hlk112750638]Испытание пожарных гидрантов (наружная
водоотдача) 
	Шт.
	2
	Результат оказанных услуг по испытанию пожарного гидранта должен быть представлен в виде протокола (акта) с указанием технических характеристик гидранта, расхода, давления воды, номера пожарного крана (гидранта), его местонахождения, а также рекомендаций по результатам испытаний.

	3.
	Перезарядка ОП-4  и гидравлическое испытание огнетушителей
	Шт.
	1
	После перезарядки делать отметки на огнетушителях о проведённой перезарядке наклейкой этикеток с защитным покрытием с четко читаемой и сохраняющейся длительное время информацией о выполненных работах (дата их проведения, марка заряженного в огнетушитель ОТВ, название организации и её юридический адрес, фамилия и инициалы исполнителей). Проводить замену основных надписей маркировки и пиктограмм, показывающих порядок приведения огнетушителей в действие, проводить опломбирование запускающего или запорно-пускового устройства огнетушителя одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.
Гидравлическое испытание:
- Освобождение огнетушителя от остатков огнетушащего вещества.
- Полная разборка.
- Продувка огнетушителя.
- Заполнение водой.
- Выдерживание под пробным давлением.
- Проверка отсутствия течи.
- Опорожнение огнетушителя.
- Сушка горячим воздухом.
- Выбивание на корпусе огнетушителя сведений о проведенном гидравлическом испытании.
- Занесение сведений о гидравлическом испытании в журнал.
- Зарядка огнетушителя.
- Опломбирование, наклеивание бирки со сведениями о проведенном гидравлическом испытании корпуса огнетушителя.

	4.
	Перезарядка ОП-5 и гидравлическое испытание огнетушителей
	Шт.
	16
	

	5.
	Перезарядка ОУ-5 и гидравлическое испытание огнетушителей
	Шт.
	2
	

	6.
	Проверка деревянных конструкций огнезащитного состава
	Кв.метр
	4264,00
	Проверка деревянных конструкций огнезащитного состава включает в себя:
1. Визуальный контроль. В его ходе выявляются необработанные места, отслоения, распухания, трещины и другие дефекты защитного покрытия. Осуществляется также замер параметров слоя.
В акте визуального осмотра эксперты указывают показатели внешнего вида, отмечают условия эксплуатации, степень их соответствия требованиям технической и иной нормативной документации. В акте фиксируются также все обнаруженные повреждения и отклонения от стандартов.
2. Экспресс-метод. В его ходе берут образцы пропиток древесины, красок металлов и других огнезащитных средств для исследований в сертифицированной лаборатории. Пробы имеют достаточные для исследований размеры, отбирают их на разных участках конструкций и объекта. Испытания образцов проводятся по принятым методикам с помощью приборов ПМП.
По итогам испытаний по определенному образцу оформляется акт, в котором отображаются подробные данные.
В ходе проверки в документах указывается:
- дата огнезащитной обработки;
- конструкции, которые были обработаны;
- использованные огнезащитные составы;
- название и данные организации, проводившей обработку.

	7.
	Испытание наружных пожарных лестниц
	Шт.
	1
	1. Требования к качеству оказания услуг и к техническим характеристикам:
Испытание пожарных лестниц в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479,  Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли. Общие технические требования. Методы испытаний». 
2. Требования к безопасности оказания услуг:
Соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране труда, об охране окружающей среды, пожарной безопасности, иные нормативные акты, действующие на объекте (территории) выполнения работ, а также стандарты, регламенты, инструкции и иные локальные документы в области ПБ, ОТ и ОС Заказчика.
2. Требования к результатам оказания услуг:
По результатам испытания Исполнитель должен предоставить техническую отчетную документацию по наружным пожарным лестницам, наружным открытым лестницам, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре и ограждений на крышах: 
- протоколы испытаний;
- акты испытаний;
- дефектная ведомость с рекомендациями по устранению дефектов (недостатков) и дальнейшей эксплуатации (при наличии)
На лестницы должны быть вывешены таблички (бирки) с указанием информации о дате и результатах испытаний.



