
Приложение 5 
к контракту № ______ от ___________ года

Описание объекта закупки (техническое задание)

Приобретение и монтаж систем вентиляции и кондиционирования (наказ депутата "Приобретение и монтаж систем вентиляции и кондиционирования ЦКР «Гармония»")
1. Предмет контракта: Приобретение и монтаж систем вентиляции и кондиционирования (наказ депутата "Приобретение и монтаж систем вентиляции и кондиционирования ЦКР «Гармония»")

КОЗ2: 
11.209.02.01.02.02.032 - Воздушная (тепловая) завеса
11.209.02.02.03.02.001 - Кондиционер бытовой, сплит-система
КТРУ: 
28.25.12.130-00000010-Кондиционер бытовой 

1.1. Место поставки и монтажа товара: 

- Московская область, Раменский муниципальный округ, поселок Дубовая роща, улица Спортивная, стр. 5а, ЦКР «Гармония» (Кондиционер бытовой)

- Московская область, Раменский муниципальный округ, поселок Гжелка, ул. Центральная, стр. 2, к. 3, МУК ДК «Гжелка» (Электрическая тепловая завеса)

1.2. [bookmark: _GoBack]Срок поставки и монтажа: в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта.

Закупаемая сплит-система и тепловая завеса, материалы и их комплектующее оборудование должны быть новыми и иметь сертификаты соответствия требования системы сертификации ГОСТ государственных стандартов РФ.

[bookmark: _Hlk230794992]2. Поставка товара и монтаж сплит-системы и тепловой завесы, подключение к электропитанию, наладка поставляемых сплит-систем, тепловой завесы – выполняются материалами и техническими средствами Поставщика и включены в стоимость Контракта.
2.1. При установке сплит-системы и тепловой завесы Поставщик должен предусмотреть необходимую длину всех требуемых коммуникаций, в том числе трубопровод, утеплитель, кабель электрический, дренаж и другие материалы.
В процессе установки сплит-системы и завесы выполняются следующие операции:
- крепление внешних и внутренних блоков;
- бурение отверстий в монолитной стене;
- монтаж фреоновых и дренажных трубопроводов (в том числе в ПВХ коробе);
- прокладка и подключение электрического кабеля (в том числе в ПВХ коробе);
- подключение к электросети от электрического распределительного щита с установкой автоматических выключателей;
- удаление воздуха из фреоновых магистралей;
- опрессовка фреоновой магистрали повышенным давлением;
- заправка (дозаправка) хладагентом согласно требованиям производителя оборудования;
- тестовый запуск сплит-систем, настройка и проверка работоспособности
- настройка и проверка работоспособности системы ротации и резервирования.
2.2. Внутренние блоки сплит-системы и тепловой завесы должны устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Крепеж осуществляется строго по уровню. Установка внешних блоков cплит-систем производится на фасаде здания на специализированных металлических подставках (кронштейнах). Установка подставок (кронштейнов) должна производится таким образом, чтобы в процессе эксплуатации не происходило повреждения стен здания Заказчика. 
2.3. Отверстия сверлятся без разрушения фасада стены. Для сверления используется алмазная сухая коронка. Выполнение монтажа, связанное с производством отверстий в перекрытиях и стенах, выполняются с использованием пылесоса. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке сплит-систем, выполняются Поставщиком за свой счет. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком за свой счет.
2.4. Фреоновый трубопровод укладывается в декоративный короб, или прячется за потолочное пространство с креплением к потолку. При прохождении фреоновой магистрали под подвесным потолком, она должна быть закреплена без повреждения утеплителя. Теплоизоляция фреоновой магистрали выполняется с применением каучукового утеплителя, стыки утеплителя изолируются армированным скотчем. Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производятся с помощью специальных инструментов (труборезов, трубогибов, шабровок и вальцовок). Пайка трубопроводов осуществляется с применением азота для исключения образования окалины. Неаккуратное использование декоративных коробов и порча интерьера помещения и фасада здания устраняется за счет Поставщика. 
Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг при необходимости укладываются вместе (в коробе). Не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касания его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки пакета магистрали заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Отвод конденсата должен осуществляется самотеком, для этого уклон дренажной трубы должен быть от 1 см до 3 см на 1 метр длины трубы. Магистраль отвода конденсата прокладывается в гофрированном рукаве для защиты от переломов и механических повреждений.
2.5. Подключение сплит-систем к электросети должно быть выполнено силовым кабелем от электрического распределительного щита с установкой автоматических выключателей.
2.6. Материалы, изделия, конструкции, при монтаже сплит-систем, должны быть новыми и надлежащего качества, весь монтаж должен быть выполнен в полном объеме в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также в соответствии с инструкциями производителя сплит-систем (завода – изготовителя). 
2.7. Фреоновая магистраль сплит-систем должна быть очищена от воздуха, азота и влаги для этого трубопровод тщательно вакуумируется с использованием двухступенчатого вакуумного насоса. После вакуумирования производится опрессовка в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. При контрольном замере изменение давления допускается в пределах перепада температуры окружающей среды. При положительном результате опрессовочных испытаний осуществляется повторное вакуумирование фреоновой магистрали. Результаты опрессовочных испытаний оформляются соответствующим актом.
2.8. После первого пуска сплит-систем и тепловой завесы, их работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление сплит-системы, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится заправка или стравливание хладагента. По окончанию монтажа и проверки, предъявить смонтированное оборудование представителю Заказчика.

3.	Технические требования.
3.1. Поставщик, осуществляет поставку на Объект всех материалов и оборудования, конструкций, комплектующих изделий, необходимого для выполнения монтажа.
3.2. Поставщик несет ответственность за соответствие материалов и оборудования, конструкций, комплектующих изделий, при выполнении поставки и монтажа по Контракту, условиям Контракта, государственным стандартам и техническим условиям, действующим в Российской Федерации.
3.3. Поставщик должен предоставить Заказчику нарочно в течение 1-го рабочего с даты заключения контракта на согласование график выполнения поставки и монтажа.
3.4. Хранение горючих материалов на территории Объекта запрещено.

4.	Требования к безопасности.
4.1. При поставке товара и его монтаже по Контракту Поставщик обязан соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране окружающей среды, о пожарной безопасности и несет полную ответственность за их соблюдение.
4.2. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта Поставщик к приказу назначает представителя, который представляет Поставщика по всем вопросам, связанным с поставкой товара и монтажом и принимает оперативные решения по вопросам, возникающим у представителя Заказчика при выполнении Поставщиком монтажом.
4.3. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить монтаж при обнаружении:  
-   возможных неблагоприятных для Заказчика последствий монтажа; 
- иных, не зависящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов монтажа, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате монтажа по вине Поставщика, компенсируется Поставщиком. 
4.5. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков выполнения монтажа, Поставщиком материала, оборудования, конструкций по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
4.6. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа к месту проведения монтажа в любое время в течение всего периода их проведения, к месту хранения оборудования, материалов, конструкций при выполнении монтажа.
4.7. Во время выполнения монтажа на Объекте должно постоянно присутствовать ответственное лицо Поставщика. 
4.8. Сдача-приемка выполненного монтажа производится в следующем порядке:
4.8.1. Поставщик до уведомления Заказчика о завершении монтажа и проверки его работоспособности по Контракту в целом должен в соответствии с условиями Контракта:
- устранить все замечания по качеству выполнения монтажа;
4.9.	По завершении выполнения монтажа, Поставщик обеспечивает демонтаж всех вспомогательных конструкций, оборудования.
4.10 Поставщик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ.

5. Гарантийный срок:
5.1. Гарантийный срок: распространяется на все конструктивные элементы, оборудование и работы, выполненные Поставщиком, а также на используемые Поставщиком материалы по Контракту.
5.2. Гарантийный срок на поставку товара и выполненного монтажа в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами документов приемки. 
5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки выполненного монтажа, материалов, оборудования, конструкций в составе монтажа, допущенные не по вине Заказчика, то Заказчик вправе: потребовать от Поставщика:
- устранения недостатков в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика.
 










Приложение 1 к описанию объекта закупки (техническое задание):


Товары, поставляемые в рамках закупки


	N п/п
	Наименование объекта закупки
	Технические характеристики
	Количество
	Единица измерения

	1
	Кондиционер бытовой
	Тип кондиционера - Настенная сплит-система
Тип внутреннего блока - Настенный
Инвертор - Без инвертора
Площадь помещения - 50 м2 
Мин. уровень шума (дБА) - 30
Тип компрессора - Ротационный
Горизонтальное управление жалюзи - Авто
Хладагент (фреон) - R32
Количество скоростей вентилятора - 5
Противопылевой фильтр в комплекте - Есть
Пульт управления - В комплекте
Автоматический режим - Есть
Режим SLEEP - Есть
Режим 'Турбо проветривание' - Есть
Режим обогрева - Есть
Режим вентиляции - Есть
Класс энергоэффективности - A
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C - +18 ~ +43
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C  -   -7 ~ +24
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок - IPX0 / IPX4
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок - I класс / I класс
	1
	шт.

	2
	Электрическая тепловая завеса
	Электрическая тепловая завеса 
Тип - Электрический
С термостатом - Да
Расход воздуха, м³/ч - 960
Max высота, м - 2.3
Мощность, кВт - 6
Установка завесы - Горизонтальная
Регулировка температуры - Да
Вентиляция без нагрева - Да
Ширина завесы, м - 0.8
Пульт - Да
Напряжение, В - 380
Класс защиты IP - IP20
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с - 7.5
Длина струи, м - 2.3
Уровень шума, дБа - 58
Кол-во скоростей потока воздуха, шт - 2
Кронштейны в комплекте - Да
Ступени мощности нагрева, кВт - 2/4/6
Защита от перегрева - Да
Max. подогрев воздуха, C - 20
Тип нагревательного элемента - ЛЭН
	1
	шт.




