ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому освидетельствованию 2 (двух) лифтов пассажирских МБОУ Лицей г. Шатуры.

1. Общая информация

1.1. Наименование: оказание услуг по техническому освидетельствованию 2 (двух) лифтов пассажирских МБОУ Лицей г. Шатуры (далее – услуги) указанных в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

1.2. Место оказания услуг: МБОУ Лицей г. Шатуры по адресу: Московская обл., м.о. Шатура, г. Шатура, ул. Исповедников Шатурских д. 2.

1.3. Сроки оказания услуг: с даты заключения контракта в течении 14 календарных дней.

2. Стандарт оказания услуг

2.1 Подрядчик оказывает услуги в порядке, установленном в нормативных технических и нормативных правовых актах, указанных в пункте 7.1 настоящего Технического задания, в сроки, установленные в пункте 1.3 настоящего Технического задания, и в количестве согласно пункту 1.1. настоящего Технического задания с целью обеспечения безопасности работы лифтов в период его эксплуатации.

2.2 Подрядчик должен иметь Аккредитованную испытательную лабораторию (центр), которая аккредитована уполномоченным государственным органом на проведение оценки соответствия лифта в период эксплуатации согласно нормативному правовому акту, указанному в пункте 7.1 настоящего Технического задания. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Контракта назначить ответственных специалистов, официально известив об этом Заказчика в письменном виде (по электронной почте, факсу) с указанием предоставленных им полномочий.

2.3 Квалификация уполномоченных специалистов Подрядчика должна удовлетворять требованиям нормативных правовых актов, указанных в пунктах 7.3 и 7.4 настоящего Технического задания.

2.4 Проведение технического освидетельствования и подготовка отчетных документов (актов, отчетов) в рамках выполняемых работ должны проводиться в соответствии с нормативными техническими и нормативными правовыми актами, указанными в разделе 7 настоящего Технического задания.

2.5 Услуги включают в себя:

- оценку соответствия лифта в течение назначенного срока службы в форме технического освидетельствования.

2.6 Подрядчик оказывает услуги с учетом назначения лифта, условий его эксплуатации в конкретных зданиях и сооружениях.

2.7 Результаты оценки соответствия лифта требованиям безопасности оформляются Подрядчиком в форме акта периодического технического освидетельствования, а также результаты оценки должны быть отражены в паспорте лифта.

2.8 Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы осуществляется в форме технического освидетельствования не реже одного раза в 12 (двенадцать) месяцев.

2.9 При оказании услуг по техническому освидетельствованию лифтов пассажирских в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, указанных в пунктах 7.1, 7.2 и 7.7 настоящего Технического задания, Подрядчик осуществляет:

- проверку соблюдения требований организации безопасной эксплуатации лифта;

- визуальный и измерительный контроль установки оборудования лифта, за исключением размеров, неизменяемых в процессе эксплуатации;

- проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

- визуальный осмотр, испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом.

2.10 Результат оценки соответствия лифта оформляется актом и указывается в паспорте лифта согласно требованиям нормативных правовых актов, указанных в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего Технического задания.

2.11 По результатам проверок, исследований, испытаний и измерений Подрядчик оформляет и предоставляет Заказчику отчетную документацию:

- акт периодического технического освидетельствования лифта

2.13 Подрядчик должен обеспечить контроль качества проводимых мероприятий, соответствия их предъявляемым требованиям и соблюдение технологии оказываемых услуг.

2.14 После приемки оказанных услуг ответственным лицом Заказчика Подрядчиком оформляется Акт сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с условиями Контракта и настоящего Технического задания.

3. Состав оказываемых услуг

3.1 Проведение оценки соответствия лифтов требованиям безопасности включает в себя визуальный измерительный контроль.

3.2 Техническое освидетельствование проводится Подрядчиком в следующей последовательности:

- проверка технической документации и документации по организации эксплуатации лифта;

- осмотр и проверка лифта;

- испытание лифта;

- оформление результатов технического освидетельствования.

3.3 При проверке лифта Подрядчиком контролируется работа:

- лебедки;

- дверей кабины и шахты;

- устройств безопасности (за исключением проверяемых при динамическом испытании);

системы управления;

- сигнализации освещения и связи.

3.4 При испытании защитного зануления (заземления) и сопротивления изоляции электрических сетей и электрооборудования лифта Подрядчиком проводится:

- измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин;

- проверка наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки;

- проверка срабатывания защиты при системе питания электроустановок напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью;

- визуальный осмотр электрооборудования лифта.

3.5 При осмотре лифта Подрядчиком проверяется состояние:

- оборудования и его креплений;

- каналов цепей;

- электропроводки;

- ограждения шахты;

- машинного и блочного помещений;

- изоляции силового оборудования;

- цепей управления и сигнализации;

- силовой и осветительной электропроводки.

4. Объем и сроки гарантий качества

4.1 Подрядчик гарантирует:

- соответствие разрабатываемой документации по оценке соответствия лифта требованиям

безопасности нормативным правовым актам, указанным в разделе 7 настоящего Технического задания, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций и заводов-изготовителей, а также требованиям нормативных правовых актов, указанных в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего Технического задания;

- своевременное устранение за свой счет недостатков в оформлении документации,

выявленных в период гарантийного срока, включая недостатки, потребовавшие прекращение выполнения работ по модернизации и/или замене узлов, для которых документация разрабатывалась.

4.2 Гарантийный срок на разработанную документацию по оценке соответствия лифта требованиям безопасности составляет 1 (один) год с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3 Недостатки, обнаруженные в процессе выполнения рекомендаций, содержащихся в заключениях Подрядчика, исправляются Подрядчиком своими силами и за свой счет.

4.4 Подрядчик гарантирует, что все приборы и оборудование, используемые для выполнения работ, соответствуют показателям качественных характеристик, заявленных заводами-изготовителями.

5. Требования к безопасности оказываемых услуг

5.1 Оказание Подрядчиком услуг должно соответствовать требованиям нормативных технических и нормативных правовых актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

5.2 Подрядчик должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения своими сотрудниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

5.3. Для осуществления пожарной безопасности при выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями, указанными в нормативном правовом акте, указанном в пункте 7.15 настоящего Технического задания.

5.4 Услуги, связанные с использованием электрических приборов (техники, оборудования) должны осуществляться лицами, имеющими удостоверения, подтверждающее допуск к таким работам, если такое требование установлено законодательством Российской Федерации или города Москвы.

5.5 Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу жизни и здоровью людей, угрозу возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций. Специалисты Подрядчика обязаны неукоснительно соблюдать требования правил внутреннего распорядка, установленных в организациях Заказчика.

5.6 Подрядчик должен обеспечить электробезопасность приборов и оборудования, используемых при выполнении работ.

5.7 Услуги должны оказываться только в отведенной зоне, с использованием необходимого количества технических средств и механизмов, для обеспечения минимального наличия шума, пыли, загрязнения воздуха.

5.8 Услуги оказываются Подрядчиком в условиях действующего учреждения, в согласованное с инженерной службой Заказчика время с участием представителя Заказчика. Подрядчик обязан обеспечить сохранность инженерных сетей, коммуникаций, оборудования и всего имущества Заказчика в помещениях, в которых предусмотрено производство работ.

6. Требования к используемым материалам и оборудованию

6.1 Подрядчик обязан при выполнении работ пользоваться только поверенным и исправным оборудованием, средствами и инструментами.

6.2 При оказании услуг необходимо использовать оборудование и другие установочные изделия российского производства, за исключением случаев, когда необходимое оборудование и устройства не имеют отечественных аналогов или применение иностранных материалов и оборудования технологически обосновано и позволяет улучшить эксплуатационные свойства объекта.

6.3 Используемые приборы, материалы и оборудование при выполнении работ должны соответствовать стандартам и техническим условиям, и иметь технические паспорта, сертификаты и документы, удостоверяющие их качество в случае, если такое требование предусмотрено законодательством Российской Федерации или города Москвы.

6.4 Применяемые приборы, материалы и оборудование должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.

6.5 Обеспечение приборами, материалами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ, включая их доставку на объект Заказчика, производится Подрядчиком своими силами и за свой счет.

7. Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов

7.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

7.2 Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (вместе с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»).

7.3 Приказ Минтруда России от 13.03.2017 № 267н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности».

7.4 Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении «Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации».

7.5 Приказ Росстандарта от 01.06.2016 № 462-ст «ГОСТ Р 56943-2016. Национальный стандарт. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов».

7.6 Приказ Ростехрегулирования от 31.03.2010 № 44-ст «ГОСТ Р 53783-2010. Лифты Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».

7.7 Приказ Росстандарта от 19.09.2012 № 364-ст «ГОСТ Р 55000-2012 (ЕН 81-80:2003).

Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Повышение безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации».

7.8 Приказ Росстандарта от 06.03.2014 № 93-ст «ГОСТ Р 55964-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации».

7.9 Приказ Росстандарта от 02.06.2016 № 491-ст «ГОСТ 33605-2015. Межгосударственный стандарт. Лифты. Термины и определения».

7.10 Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 72-ст «ГОСТ Р 53296-2009. Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности».

7.11 Постановление Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7 «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений».

7.12 Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

7.13 Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Приложение № 1

к Техническому заданию

от «___» ____________2026 г.

Перечень пассажирских лифтов

| № п/п | Адрес установки | Идентификационный номер лифта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Московская обл., м.о. Шатура, г. Шатура, ул. Исповедников Шатурских д. 2 | 12944-10-10 |
| 2 | Московская обл., м.о. Шатура, г. Шатура, ул. Исповедников Шатурских д. 2 | 12945-10-10 |